пластмасових труб. Муфтові з'єднання використовують для газопровідних труб. Довжина різьби на одній трубі повинна бути рівна половині довжини муфти.
Трубні траси прокладають по стінах, каналах, перекриттях і естакадах на кронштейнах, підвісках і в траншеях.
Прокладку роблять в місцях зручних для обслуговування з'єднань і кріплень, а також захищених від механічних пошкоджень, вібрацій і дії агресивних середовищ.
Труби слід прокладати на несучих конструкціях без перекосів і зазорів. Для попередження утворення повітряних і гідравлічних пробок в трубах, їх прокладають з нахилом до горизонту.
Імпульсні лінії до манометрів і інших приладів для вимірювання тиску, а також до газоаналізаторів прокладають з нахилом 1:50. А для вимірювання витрати прокладають з нахилом 1:10.
Напрям нахилу вибирають так, щоб газ, що виділяється з рідини виходив у відбірний пристрій, або газозбірник, а рідина стікала по трубі в відстійник або в відбірний пристрій. Тому в вищих точках імпульсної лінії встановлюють газозбірник, а в нижчих також відстійники.
Без нахилу можна, прокладати труби заповнені сухим повітрям або газом. Проходи через стіни можуть виконуватися відкритими, або герметизованими. Для захисту трубопроводів від розриву в наслідок дії температурних коливань необхідно передбачити елементи самокомпенсації. Для цього на поворотах трубопроводів залишають прямі незакріплені дільниці. Довжину незакріпленої дільниці визначають за формулою:
[image: image1.jpg]



Де:    Е- модуль пружності матеріалу труби (сталь 21 < 105);
Д - зовнішній діаметр труби;
∆L - зміна довжини труби в результаті зміни температури;
12
