K - допустиме напруження матеріалу труби на згині (сталь К=800).
Перед прокладкою труб уточняють монтажні креслення проводок, тобто точно визначають довжину траси, місце, способи кріплення і складають креслення, в масштабі, схеми траси.
Прокладені по конструкції труби збирають в пучки з допомогою затискачів скоб і кріплять до перфорованих елементів конструкції. В скоби можна укладати від 10 до 60 труб (рис.6).
[image: image1.jpg]g;%i/ L1777 %L/;

'



[image: image2.jpg]



Рисунок 6 Кріплення трубних проводок за допомогою скоб на несучих конструкціях: а — на бетонній або цегляної стіні; б —на металевої основі; в—на опорній металевій конструкції; 1 — цегляна (бетонна) стіна; 2 — труба; 3 — скоба кріплення; 4 — опорна скоба (планка), 5—цементний розчин; 6 — металева основа; 7 — мостик.
Зібрана джгутом траса займає менше місця, монтаж її простіший, ніж при прокладці труб блочним методом.
Пластмасові труби стійкі до корозії, еластичні. Поліетиленові труби зберігають гнучкість при температурі до - 60°С , ПВХ до - 40°С. Випускаються вони у бухтах від 200 до 400 м. Область застосування пластмасових труб обмежена температурою +50 ÷ -60°С і тиском не більше 1000 кПа. Тому їх використовують в пневматиці в якості проводок живлення, зливних і імпульсних проводок в заданих межах. В залежності від умов монтажу і експлуатації використовують декілька методів прокладок:
Прокладка джгутом на стальних тросах, натягнутих між будівельними конструкціями. Для підводки використовують стальний трос діаметром 6-9 мм. В залежності від діаметру труб і розміру підвісок, в них можна укладати   від   1   до   18   трубок.   Такий   спосіб   використовується   при
13
