По призначенню електричні провідники поділяють на 3 групи:
· вимірювальні;
· командні;
· живлення.
Вимірювальні провідники можуть бути декількох типів, які відрізняються між собою як особливістю монтажу, так і матеріалом. Вимірювальні провідники поділяють на такі групи:
1.
Пірометричні.
Представляють собою з'єднання термопар або термобатарей з вимірювальними приладами з допомогою спеціальних компенсаційних провідників
2.
Провідники омічних систем.
Призначені для з'єднання термометрів опору і інших омічних давачів, які перетворюють вимір параметру у електричний опір, з вимірювальними приладами. Виконують такі проводи тільки мідними провідниками з обов'язковою підгонкою опору лінії до номінального значення. Живляться такі системи постійним струмом до 4В або 6,3В.
3.
Проводки дистанційних систем передачі.
Такі проводки з'єднують індукційні, феродинамічні, диференційні трансформатори, системні давачі з вимірювальними приладами. Знаходяться такі проводки під напругою до 127В.
4.
Лінії рН-метрів.
З'єднують       електродні       системи        рН-метрів        високоомними
проводками.
Виконують такі проводки коаксіальними кабелями з мідною жилою.
Командні проводки використовуються для з'єднання вимірювальних приладів з електронними регуляторами та регуляторів ЄВМ, та сигналізуючих приладів із сигнальними пристроями.
Проводки живлення використовують для підведення напруги від щитів живлення до всіх споживачів електричної енергії.
По способу виконання електричні проводки діляться на відкриті, які
17
