прокладені вздовж поверхні стін і інших будівельних конструкцій; і закриті, які прокладені в стінах, перекриттях і підлозі або каналах.
Для електричних проводок використовують установочні ізольовані мідні провідники негнучкі одно провідні і гнучкі багато провідні, а також алюмінієві одно провідні. Для комутації щитів використовують провідники з полівінілхлорідною ізоляцією, які можуть бути покриті хлопчато-паперовим пряжевом (рис10).
[image: image1.jpg]



Рисунок 10 Проводи марки АПВ, ПГВ, ППВ (Ассоціація "Промкабель" www.cable.kiev.ua)
Провідники з ПВХ ізоляцією використовують в сухих, вологих і особливо вологих приміщеннях при наявності в атмосфері парів кислот і лугів, та при температурі навколишнього середовища не вище 40 С.
Мідні проводи мають такі перерізі жил: 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10мм2,
а алюмінієві: від 2,5 до 10 мм2.
Використовують їх при робочих напругах до 500В змінного і 1000В постійного.
В марках проводів букви означають:
П - провід;
АП - провід з алюмінієвими жилами;
ПК - провід термоелектричний;
Р - гумова ізоляція (не горюча);
В - ПВХ ізоляція;
Г- гнучкий;
Е - екранований провідник;
18
