В системах контролю використовують термоелектродні проводи типу ПКВ, ПКВО, ПКВЕ, ПКВП, ПКЛ.
В компенсаційних проводках в залежності від матеріалу жили ізоляцію жил фарбують певним кольором:
мідні жили - червона ізоляція;
константан - коричнева ізоляція;
хромель - фіолетова ізоляція;
алюмель - чорна ізоляція;
копель - жовта ізоляція.
Для контрольних проводок використовують дроти типу ПВ, АПВ.
Для монтажу щитів - ПВ, ПРГ, ПГВ.
Для електричних проводок систем контролю і автоматики використовуються контрольні кабелі з мідними і алюмінієвими жилами на робочу напругу 500В. Контрольні кабелі мають більшу кількість жил ніж силові, але меншого перерізу. В контрольних кабелях може бути 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52 мідних жил перерізом 1; 1,5; 2,5 мм2 або 4, 7 і 10 жил перерізом 4; б мм2.
[image: image1.jpg]



Рисунок 11 Кабелі марки АКВВГ 4x2.5, КВВГ 7X1.5 (Ассоціація "Промкабель" www.cable.kiev.ua)
Кабелі з алюмінієвими жилами мають до 37 жил перерізом 2,5 мм2. Контрольні кабелі розрізняють в залежності від матеріалу електроізоляції жили, захисної оболонки і за видом зовнішнього покриття.
Кабелі з мідними жилами випускають з гумовою, полівінілхлоридною,
19
