поліетиленовою ізоляцією жили.
       Для кабелів з алюмінієвими жилами використовують таки ж види ізоляції.
        Захисні оболонки в кабелях використовують свинцеві, полівінілхлоридні і гумові.
      Кабелі можуть бути без зовнішнього покриття або з зовнішнім покриттям,
   В умовних позначеннях кабелів прийняті такі скорочення:
К - кабель контрольний з мідними жилами;
АК - кабель контрольний з алюмінієвими жилами;
С - свинцева оболонка;
В - полівінілхлоридна оболонка;
Н - оболонка гумова негорюча;
Р - ізоляція жил гумова;
П - ізоляція жил поліетиленова;
ВВ - ізоляція жил з полівінілпластикату;
Б - броня (зовнішнє покриття з двох сталевих стрічок);
БГ- зовнішнє покриття з двох сталевих стрічок з нержавіючим покриттям.
Г - кабель без зовнішнього покриття (голий).
Кабелі без зовнішнього покриття в свинцевій оболонці використовуються для прокладання в середині приміщень при відсутності механічних дій в місцях, що не піддаються вібрації, в каналах і тунелях.
Кабелі в ПВХ оболонці використовуються для вологих і особливо вологих приміщеннях, в умовах дії агресивних середовищ, при відсутності механічних пошкоджень в тунелях і каналах.
Контрольні кабелі з гумовою і пластмасовою ізоляцією жил використовуються при температурі до 65°С.
20
