Прокладка електричних ліній.
З метою економії провідникової і кабельної продукції електричні лінії прокладають по найкоротших трасах вздовж стін, перекриттів, колонах, землі, уникаючи при цьому механічних дій, дій високих температур і агресивних середовищ, які можуть привести до порушення цілісності електричної проводки.
Прокладка кабелів в землі
Для прокладки в землі використовують кабелі з зовнішнім покриттям типу Б. Перед прокладкою розмічають трасу. Після цього по розміченій трасі риють траншею так, щоб забезпечити глибину прокладання кабелю не менше 0,7 м. Трасу не можна прокладати на дільницях ґрунту просоченого кислотами, лугами .
Перед прокладанням необхідно з допомогою мегомметра перевірити цільність жил кабелю, стан ізоляції жил по відношенню одна до другої та до оболонки. Після цього кабель без натягу розкладають вздовж траси, відмірюють потрібну довжину, відрізають спец ножівкою, а обрізані кінці заливають кабельною масою.
Після цього кабель укладають на підготовлене дно траншеї, на дно потрібно насипати шар піску товщиною до 100мм і на нього уложити цеглу у стик, поперек кабелю по усій довжині траси. Кабель укладають без натягу, знову і засипати піском. В місцях де можуть проводитись земляні роботи поверх піску укладають плити або червону цеглу.
Якщо в траншеї прокладають два або кілька кабелів, то відстань між ними повинна бути не менше 50 мм, а якщо силовий - то відстань до контрольного, що не менше 0,5м.
При прокладці кабелів вздовж фундаментів, споруд - відстань повинна бути не менше 0,6м. Відстань між кабелями і теплопроводами повинна складати не менше 2 м, між кабелями і трубами з горючими речовинами - не менше 1м.
При перетині траси з підземними спорудами глибину залягання кабелю можна змінити до 0,5м і на дільниці 5м кабель для захисту помістити в
                                                                                                                                  21
