стальну трубу.
Кабель вводять в споруду через підземну частину або вище рівня землі. Для цього в стіні пробивають отвір і в цей отвір вмонтовують трубу. Труба повинна виступати з обох сторін на 200-250мм. На кінцях з двох боків трубу заливають кабельною масою.
Прокладка проводів в захисних трубах і коробах
Броньовані і без зовнішнього покриття кабелі можна прокладати відкритим способом по тим же елементам споруд, що і трубні проводки (пневмопроводки). В промисловості доцільно використовувати кабелі замість проводів. Вони більш надійні і довговічніші. Використовування кабелю значно зменшує термін монтажу, знижує витрати праці при монтажі.
Вздовж майбутньої кабельної траси встановлюють опорні конструкції (рис. 12) - відстань між ними 1м для неброньованого кабелю, і для всіх броньованих кабелів не більше 0,5м.
[image: image1.jpg]



Рисунок 12 Кронштейни для прокладки електричних проводок (ЗАТ "Діелектричні кабельні системи
України" www.dkc.kiev.ua)
Нормальна опорна конструкція складається із стійки і полиць. З допомогою спеціальних вирізів полиці кріпляться до стійки. На опорній поверхні полиці є отвори на яких кріплять кабелі (рис. 13).
22
