[image: image1.jpg]



Рисунок 13 Збірні кабельні конструкції
а—стійка серії СК., б—поличка серії ПК, в—підвіси серії ПК1, г—профіль с кабельною закладною підвіскою, д — основаніе окремої кабельної полички.
Перевірені кабелі прокладають на полиці в один ряд з деякою відстанню. Відстань по вертикалі між полицями повинна бути не менше 1м. Кабелі прокладають горизонтально, кріплять в місцях згину, біля з'єднувальних коробок, на вертикальних полицях кабелі кріпляться до кожної опори. В тунелях кабелі прокладають над трубопроводами на відстані не менше 0,5м. При наявності силових кабелів, контрольні кабелі прокладають з протилежної сторони. Якщо під кабелем знаходиться теплопровід, то над ним встановлюється тепловий екран з азбесту.
В кабельних каналах можна прокладати кабелі безпосередньо на дно, нічим не засипаючи. В місцях де можливі механічні пошкодження кабелів їх прокладають в трубах. Кабелі в пластмасових оболонках повинні бути прокладені в місцях недоступних до сонячного проміння і гризунів.
Компенсаційні і установочні провідники прокладають в водо- і газопровідних трубах діаметром від половини до двох дюймів і в стальних водопровідних трубках умовним проходом від 15 до 50мм.
Водо- і газопровідні труби використовують для захисту проводок у всіх категоріях приміщень.
Всю трасу розбивають на дільниці із з'єднувальними коробками, які
23
