[image: image1.jpg]



закриваються кришками (рис. 14).
Рисунок 14. Приклад використання протяжних коробок:
а — перерозподіл пучків, б — зміна направлення; в — для полегшення протягування проводів; 1—захисна труба; 2—сальник; 3—проводи або кабелі, 4 — гайка
Для забезпечення герметизації використовують різьбові або зварні з'єднання труб з муфтою.
При переході труб з опалювальних в неопалювальні в середині труб може появлятись конденсат. З метою видалення конденсату труби прокладають з нахилом 1:100, а в нижній частині труби встановлюють трійник з відповідною трубкою з вентилем.
[image: image2.jpg]



Рисунок 15. Приклад прокладки захисних трубних проводок по конструкціям, Смілянський молочноконсервний комбінат дільниця приймання молока
24
