[image: image1.jpg]



Рисунок 16. Приклад прокладки окремої захисної трубної проводки по стіні, Смілянський молочноконсервний комбінат дільниця приймання молока
Провідники і кабелі затягають в труби з допомогою стального тросу діаметром 1,5-2мм.
В даний час стальні водогазопровідні труби замінюють на поліетиленові.
При використанні установочних провідників і кабелів в вибухонебезпечних приміщених до їх прокладки пред'являють особливі вимоги. В таких умовах використовують броньований кабель з зовнішнім покриттям типу БМ та установлюють проводи з гумовою або ПВХ ізоляцією. Броньований кабель можна прокладати в каналах в приміщеннях всіх класів. Але в приміщеннях класу В1, В1А, В2 які містять горючі пари і гази з відносною густиною більше 0,8 канали слід засипати піском. В приміщеннях класу В2 можна прокладати не броньований кабель в каналах накритих асфальтом. Для захисту провідників і кабелів використовують стальні водо-і газопровідні труби. їх з'єднують по різьбі з допомогою з'єднувальних деталей і вибухобезпечних електричних фітінгів типу ФТ в приміщеннях класів В1 або фітінгів типу У в приміщеннях класу А.
25
