[image: image1.jpg]



Рисунок 17. Приклад прокладки металевих коробів.
Захисні труби прокладають вздовж стін приміщень класів В2 і В2А на відстані не менш 30мм від стіни. Прокладку труб ведуть в один шар залишаючи зазори між трубами.
Прокладку електричних трас ведуть так, щоб повністю використати довжину кабелю на барабані. Якщо довжина траси більша, то проводять з'єднання жил кабелю. В кінцях з'єднання повинен бути забезпечений надійний контакт струмоведучих жил. А ізоляція жили в місці з'єднання повинна бути рівноцінна ізоляції жили. Окремі жили кабелю з'єднують пайкою електрозваркою, опресовкою і на затискачах. З'єднання опресовкою використовують тільки для мідних кабелів.
Кінці провідників спочатку зачищають від ізоляції і окислів на довжину рівну 12-15 діаметрів проводу. Мідні жили перерізом до 2,5мм2 для пайки
26
