гвинта більше 9 мм. В цьому випадку багатожильна гнучка жила скручується в кільце і залуджується , для того її спочатку занурюють в розплавлену каніфоль, а потім в ванночку з припоєм ПОС-40.
Таку жилу можна поміщувати в шайбовий окінцювач типу ОША-2,5. При розмірах головок гвинта менше 3 мм в якості окінцювача використовують шайбу - зірочку. Якщо переріз провідника менше 1 мм2, то до провідника припаюють наконечник. Приєднання таких провідників до панелей приладів проводять припаюванням їх до панелей безпосередньо.
Заземлення
Згідно ПУЕ заземлення виконується у всіх випадках при напрузі 500В і вище, а також при напрузі вище 36В і 110В у випадках прокладки ліній в приміщеннях з підвищеною небезпекою і в особливо небезпечних приміщеннях.
Для заземлення використовують дріт стальний діаметром 6мм або шини товщиною 4мм і перерізом 48мм2 або мідні провідники перерізом 4мм2. Для заземлення кабелів мідний провідник залужують і накладають на залужену оболонку або броню вздовж кабелю і припаюють, поєднуючись до заземлювача.
1.4 Монтаж щитів і пультів систем автоматизації
Коротка характеристика операторських і диспетчерських пунктів автоматизованих систем управління.
Щити і пульти. їх призначений, класифікація, конструкція, вимоги до них. Позначення щитів І пультів.
Розміщення приладів і апаратури на щитах і пультах.
Електричні і трубні проводки в середині щитів і пультів.
Ввід в щити і пульти електричних і трубних проводок. Заземлення щитів і пультів.
Встановлення щитів і пультів. Вимоги до приміщень для розміщення щитів і пультів, а також до монтажу щитів і пультів.
29
