ЩШМ-2 - друге виконання на (стіні).
Спеціальні щитові приміщення повинні бути розміщені так щоб довжина імпульсних ліній була мінімальна. Найменша допустима освітленість фасадів щитів складає 200 лк для ламп денного світла і 75 лк - розжарення. З задньої сторони щитів освітленість дозволяється в два рази менша. Стеля і стіни повинні бути поштукатурені і пофарбовані до 2-ох метрів масляною (олійною), а вище клеєвою фарбою.
Підлога повинна бути покрита лінолеумом або плиткою, температура в приміщенні повинна бути 20±4 °С, вологість 60%. Приміщення повинно бути обладнане притомною вентиляцією з трьохкратним повітрообміном за годину. Щити розміщують так щоб зручно було спостерігати за апаратурою. Проходи між робочими сторонами щитів і стінами - не менше 0,8 м, в окремих випадках не менше 0,6м.
Висота проходу повинна складати не менше 1,9 м, в випадку багато панельних щитів довжиною більше 7 м передбачається два самостійні виходи. Панельні щити слід розміщувати на такій висоті щоб відстань від підлоги до осьової лінії показуючих приладів і сигнальної апаратури була 800 - 2100 мм, осьової лінії реєструючого приладу до 160мм, і кнопок перемикання від 700мм до 1600мм. Нижче 700мм не ставлять нічого (мертва зона).
Для більш раціонального використання приміщень щити розміщують вздовж стін буквою П.
При розміщені апаратури на багатопанельних щитах притримуються технологічної ознаки. Це означає, що апаратура, яка відноситься до об'єктів регулювання, які є частиною великого технологічного процесу, повинна розміщатися на окремій частині панелі щита.
Якщо є декілька аналогічних апаратів, то апаратуру контролю розміщують послідовно на декількох панелях. Апаратуру компонують на панелях так щоб забезпечити зручність обслуговування з врахуванням її
34
