значимості і частоти використання.
Реєструючи прилади, які потребують регулярної заміни чорнила і діаграм встановлюють на висоті не більше 1600мм від підлоги.
Прилади, які контролюють важливі параметри повинні займати центральне місце на панелі щита.
Допоміжне обладнання встановлюється на допоміжні щити або за
панелями. Регулятори розміщують так щоб був доступ до елементів
настройки.
Перемикачі і кнопки встановлюються нижче реєструючи приладів, а світлосигнальну апаратуру монтують у верхній частині щита під приладами.
Для полегшення роботи оператора використовуються мнемосхеми.
Креслення загальних видів щитів виконуються проектними організаціями. У відповідності з кресленнями на панелях щитів вирізаються отвори для апаратури яка монтується. Проводять її установку, збирають з окремих панелей блоки, а з блоків компонують щити. План щитового приміщення виконують у масштабі 1: 50. кожний прилад позначають номером взятим з принципової схеми автоматизації.
На загальних видах проставляють розміри панелей і дають прив'язку всіх засобів автоматизації, які встановлюються на панелі. Вказують розміри від бокового і нижнього обрізу панелі до відповідних осьових ліній приладу. Над штампом креслення дають перелік панелей з яких складається щит. Далі у вигляді таблиці дають перелік приладів і апаратури розміщеної в середині щита, а також зміст напису в рамках під апаратурою і табло.
Монтажно-комутаційні схеми щита
За допомогою монтажно-комутаційних схем щита проводять монтаж електричної і пневматичної комутації щита: тобто піриєднання електричних провідників і труб до приладів і засобів автоматизації.
Монтажно-комутаційні схеми щита складають на основі принципових схем автоматизації, керування, сигналізації, електричних і пневматичних схем живлень, креслень загальних видів щитів, зовнішніх електричних і
35
