трубних  проводок  з  указанням   назв   і   номерів  схем  які   використані. Монтажно-комутаційні схеми щита виконуються трьома методами:
1. графічним;
2. адресним;
3. табличним.
В останній час найбільше поширення отримав табличний, так як він дозволяє виконувати дану схему з використанням комп'ютера.
Графічний метод.
При даному методі всю з'єднувальну проводку показують лініями, при чому проводку яка має однакове направлення об'єднують у джгути і позначають однією лінією і на цій лінії цифрою вказують кількість проводів. В свою чергу джгути які мають одне направлення теж об'єднують в одну лінію.
Початки і кінці всіх провідників маркують номерами кіл, що відповідають номерам на принципових електричних схемах. Кінці провідників між комунікаційними затискачами в межах однієї зборки не маркують, те ж саме відноситься і до перемичок в межах одного приладу.
Біля умовного зображення давача або первинного приладу вказують номер його позиції на принциповій схемі. На провідниках вказують їх полярність і порядковий номер.
Згідно стандарту для комутації щитів використовуються мідні провідники з ПВХ ізоляцією з перерізом 0,75; 1; 1,5 мм2 марки ПВ - для проводок, які встановлені на нерухомих частинах щитів і пультів і марки ПГВ - встановлених на рухомих елементах. Використання інших проводів дозволяється в технічно обґрунтованих випадках.
Для кіл різного призначення використовують провідники різного кольору ізоляції. При електричний комутації щитів провідники групують в джгути. В джгуті допускається не більше 64 провідників. Кола напругою до 64 В слід прокладати окремими джгутами; в випадку перехрещення джгутів вимірювальних, кіл з силовими проводками, - між ними слід залишати
36
