повітряний зазор до 20 мм.
В даний час поширена прокладка провідників по перфорованих полосах які кріпляться до стінок щита. У відповідності до монтажно-комутаційних схем проводять заготовку провідників певної довжини. Потім зібрані з допомогою спеціального пристрою джгути прокладають по перфорованих полосах до відповідних клем на, полоси під провідники кладуть шар ізолюючого електрокартону і джгути кріплять з допомогою
перфорованої стрічки з пластмасовими кнопками.
Після продзвонки на окінцювачі наносять маркірувальні знаки (рис.24).
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



Рисунок 24. Зразки маркірувальних знаків фірми KLINKMAN (www.klinkman.com)
Крім електричних проводок на щитах виконують трубну комутацію
щита трубками діаметром 6-8мм з міді,  алюмінію або поліетилену. їх
37
