підводять до приладів по кронштейнах з перфорованих полосок, або по спеціальних захисних конструкціях.
         До початку монтажних робіт щитів в щитових приміщеннях повинні бути закінчені будівельні і опоряджувальні роботи. При прийомі щитового приміщення слід звернути увагу на установку опорних конструкцій під щити, так як при відхиленні від заданих розмірів щит не буде суміщатися з цими конструкціями. Монтаж починають з основних щитів, при чому установку панелей ведуть від одного кінця до другого, або від середини в обидві сторони. Положення щитів перевіряють за допомогою рівня. Зазори між панелями і відхилення від вертикальної лінії не повинно перевищувати 1мм. 
           Верхню частину щитів кріплять до стіни ригелями, з'єднання панелей між собою, а також з опорами і ригелями виконують роз'ємними. При установці панелей далеко від стіни використовують щити просторової конструкції. Панелі таких щитів кріплять до основи за допомогою кронштейна, а стійки кріплять до підлоги анкерними болтами.
Найбільш простою і економною є закрита прокладка електричної і трубної між щитової проводки.
Щити і пульти нормальних габаритів встановлюють на бетонній основі або на рамах із швелера.
Малогабаритні щити встановлюють на підставках, які кріплять на залізобетонному перекритті болтами або на стіні з допомогою ригелів.
Труби, кабелі і проводи вводять в щитові приміщення через стіни, в перекритті яких утворюють спеціальні вікна. Ці проходи бувають герметичними і звичайними.
Труби, провідники і кабелі вводять в щити через підлогу, бокові стінки на відстані не більше 150мм від панелі або стінки щита. Для забезпечення безпечної експлуатації щитів їх заземляють. Заземленню підлягають щити напругою вище 36В змінного і 110В постійного струму. Діаметр стального проводу заземлення повинен мати не менше 5мм а переріз - менше 4мм.
38
