складу і фізичних якостей речовин; електричних і оптичних перетворювачів, газоаналізаторів, густиномірів, віскозиметрів, вологомірів, рН-метрів, рефрактометрів.
Монтаж показуючих і безшкальних вимірювальних приладів, датчиків реле на технологічних трубопроводах і обладнанні
Чутливі елементи (ЧЕ) давачів і самі давачі, які використовуються в системах автоматичного контролю і регулювання знаходяться в найбільш важких умовах експлуатації. Тому монтаж кожного виду давачів в різних виробничих умовах мають свої особливості. Але існують загальні вимоги які властиві установкам всіх чутливих елементів.
1. Місце   установки   ЧЕ   повинно   бути   доступним   і   зручним   для
обслуговування в процесі експлуатації.
2. При  установці давачів  на  висоті  слід  обладнувати  стаціонарні
драбини або площадки для їх експлуатації.
3. Установка давачів  поблизу теплових об'єктів допускається  при
наявності теплових екранів.
4. Давачі повинні бути добре освітлені, температура навколишнього
середовища в межах від +3 до +50°С.
Слід уникати установки давачів в місцях вібрації, а в разі необхідності слід використовувати амортизаційні пристрої.
5. При наявності пилу, агресивних газів, підвищеної вологості,   давачі
поміщають у герметичні шафи з вентиляцією сухим повітрям.
6. Якщо давачі встановлюють поза приміщенням то вони повинні бути
утепленні.
7.
При   виборі   місця   установки   первинного   перетворювача   слід
дотримуватись відстаней між ЧЕ і вторинним приладом, в пневматичних
системах   передачі   ця   відстань   не   повинна   перевищувати   300м.   В
диференційно-трансформаторних      схемах      до      250м.      Електричних
перетворювачів струмових і напруги до 1000м.
Відбірні    пристрої   для    вимірювання    тиску    і    розрідження    слід
40
