
встановлювати на прямолінійних дільницях на достатній відстані від пристроїв, які вимірюють, провідників, колін.
При вимірювані тиску газу відбірні пристрої встановлюють у верхній частині горизонтальних і похилих апаратів. Імпульсні лінії прокладають з нахилом 1:50 в сторону відбору, а манометр встановлюють у верхній точці лінії.
При вимірювані тиску води і рідини відбір тиску беруть з нижньої частини трубопроводу і манометр встановлюють нижче трубопроводу. Імпульсну лінію прокладають з нахилом 1:50 до манометра. Якщо не можливо манометр встановити нижче трубопроводу то допускається встановлення його вище трубопроводу, але в верхній точці імпульсної лінії встановлюють газозбірник. При установці манометра нижче трубопроводу для виміру тиску рідини слід ввести в покази манометра поправку на гідростатичний тиск (-). Якщо манометр встановлюють вище осі трубопроводу то поправка буде (+).
Для виміру тиску пари відбір тиску беруть з верхньої частини трубопроводу. Для захисту чутливого елементу манометра перед манометром встановлюють сифону трубку.
Відбірний пристрій звичайного виконання складається із бобишки, яка приварюється до трубопроводу, штуцера і вентиля. До вентиля через з'єднувальну гайку підключають імпульсну лінію.
В трубопроводі тиском до 16 кг/см2 штуцер приварюють без бобишки. Бобишки і штуцера до трубопроводів приварюють електрозваркою. Матеріал бобишки і трубопроводу повинен бути однаковий.
При встановлені манометрів на значних відстанях від місця відбору вентилі встановлюють біля місця відбору і біля манометра.
При тиску до 6,4 МПа манометри встановлюють безпосередньо на трьохходовий кран.
Місця різьбових з'єднань у відбірних пристроях повинні бути ущільнені з допомогою
прокладок:   для   тисків   до   2,0   МПа   і   нормальній   температурі
41
