використовують шкіру, для тисків до 5,0 МПа - свинець і пароніт, до 15,0 МПа - обпалену мідь, алюміній і фібру.
Монтаж перетворювачів для вимірювання температури
ЧЕ треба встановлювати так щоб вони відображали дійсну температуру вимірювального середовища. При цьому треба уникати променевого теплообміну між поверхнею первинного перетворювача і поверхнею, що нагрівається розжареними газами, а також повинен бути зведений до мінімуму відвід тепла через арматуру перетворювача в навколишнє середовище.
Рекомендується встановлювати перетворювачі температури на відстані 2-3 діаметрів трубопроводу від різних місцевих опорів (вентилів, клапанів, звужуючих пристроїв). Перетворювачі не повинні піддаватись дії зовнішніх джерел тепла, в протилежному випадку їх слід захищати екранами або теплоізоляцією. Не слід розташовувати перетворювачі в нішах димоходів і різних заглибленнях де порушена циркуляція.
Скляні термометри встановлюються в місцях зручних для спостережень. Оптимальна висота їх установки 1,5 ÷ 1,8 м від підлоги. Закріплюють перетворювач температури на трубопроводах і апаратах з допомогою нормалізованих бобишок.
[image: image1.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image2.jpg]


Рисунок 25. Встановлення скляних термометрів на
трубопроводе (або металевій стінці)

а—на горизонтальній ділянці б—на вертикальній
ділянці, в — на коліні, 1 — трубопровід; 2—гільза
(кишеня) оправи; 3- бобишка, 4 — захисна оправа

зі штуцером; 5 — термометр.
42
