Бобишки випускаються різного типу розмірів, які відрізняються між собою і зовнішнім діаметром і висотою.
Якщо можлива установка перпендикулярно до осі апарату (стінки) або трубопроводу, то використовують прямі бобишки.
[image: image1.jpg]7N





[image: image2.jpg]



Рисунок 26. Бобишки а — пряма, б — скошена (під кутом ЗО або 45°)
Якщо ж розміри трубопроводу не великі, а сам давач великий і його не можливо встановити на задану глибину, то використовують скошені бобишки. Перетворювач який встановлюють під кутом повинен бути направлений на зустріч потоку.
Після визначення місця установки перетворювача на трубопроводі, вирізають циліндричний або овальний отвір, в залежності від виду бобишки. Діаметр отвору повинен бути на 1-2мм більший ніж діаметр бобишки. Пряму бобишку встановлюючи в отвір в трьох місцях прихвачують зваркою, перевіряють правильність її положення і приварюють. В отвір приварених бобишок вкручують пробки на різьбі (щоб не попало сміття).
Перетворювачі температури встановлюються після монтажу і продувки трубопроводів перед його випробовуванням на тиск (рис. 27).
43
