[image: image1.jpg]1)



[image: image3.jpg]6=





Рисунок 27. Встановлення термометрів опору на
трубопроводі      
 а—на горизонтальній ділянці., б—на горизонтальній ділянці під кутом 45 °, в — в коліні трубопровода, 1—трубопровід, 2—бобишка; З—прокладка; 4—термометр опору.
При установці перетворювача в коліні трубопроводу вварюють скошену бобишку.
На вертикальних трубопроводах при, вхідному потоці термопари на косій бобишці, головку термопари розміщують кришкою вверх (рис.28).
[image: image2.jpg]



Рисунок 28. Приклад встановлення термометрів опору на газотурбінній установці 
На апаратах і трубопроводах з умовним тиском не більше 250 кПа термопари термометри монтують з рухомим штуцером.
44
