· функціональні схеми автоматизації технологічних процесів;
· принципові електричні, пневматичні схеми контролю, автоматичного
регулювання, сигналізації;
· загальні види щитів і пультів;
· монтажні схеми щитів і пультів;
· схеми підключень електричних і трубних поводок;
· плани  розміщення  засобів  автоматизації,  електричних  і  трубних
проводок;
· заказні специфікації на прилади і засоби автоматизації, трубопровідну
арматуру, кабелі, провідники, основні монтажні матеріали.
1.2 Монтаж трубних проводок систем автоматизації
Класифікація трубних проводок. Вимоги до них. Вибір захисних і підтримуючих конструкцій. Номенклатура труб і пневмокабелів, що використовуються при монтажі.
Підготовка труб до монтажу. Способи прокладки труб. Кріплення і -з'єднання трубних проводок Особливості монтажу пластмасових трубних проводок.
Вимоги до проходів труб через стіни і перекриття. Умови спільної прокладки з  проводками  другого призначення.
Трубні блоки. Особливості монтажу трубних проводок в пожежо- і вибухонебезпечних приміщеннях. Випробування і здача трубних проводок.
Трубні   проводки  забезпечують  зв'язок  між  окремими   елементами систем автоматичного контролю, регулювання і керування. По призначенню трубні проводки діляться на:
1 Імпульсні.
2 Командні.
3 Живлення.
4 Дренажні.


5. Обігрівні.
6. Охолоджуючі.
7. Допоміжні.
Імпульсні проводки призначені для передачі - різного роду сигналів від відбірних пристроїв до чутливих елементів приладів. Довжина їх не повинна перевищувати 50м.
Командні  проводки служать для  передачі  пневматичних сигналів і
8
