команд від вимірювальних пристроїв до регуляторів і від них до виконавчих механізмів. Довжина такої лінії не повинна перевищувати 300м.
Проводки живлення призначенні для подачі тиску живлення до пневматичних і гідравлічних систем автоматизації.
Дренажні проводки служать для видалення відпрацьованих рідин, продувки імпульсних ліній і промивки їх.
Обігрівні і охолоджувальні проводки призначені для підводу тепла або охолодження перетворювачів чи відбірних пристроїв - для забезпечення їх нормальної роботи.
Допоміжні проводки використовуються для підводу інертних рідин або  газів до імпульсних ліній з метою запобігання від забруднення відбірних пристроїв, а вимірювальних приладів від дії агресивних середовищ.
Види труб
Згідно стандарту ДГСТ 10704-86 для трубних проводок рекомендують використовувати стальні, мідні, алюмінієві, пластмасові, гумові, труби і багато трубні пневмокабелі з поліетиленових трубок (рис.1).
Згідно стандарту ДГСТ 10854-86 випускаються чорні і оцинковані, звичайні, підсилені і полегшені водогазопровідні труби діаметром умовного проходу 8, 15, 20, 25, 32, і 50мм, а також безшовні труби з вуглецевої або  нержавіючої сталі діаметром 8,10, 14, 22мм.
Мідні труби випускаються з зовнішнім діаметром 6, 8, 10мм і товщиною стінки не більше 1мм.
Алюмінієві труби - 8 і 10мм з товщиною стінки більше 1мм.
Гумові трубки - внутрішній діаметр 8мм і товщина стінки 1,25мм.
Поліетиленові трубки діаметром 6, 8, 10, 12, 16, 20мм і товщиною стінки 2мм.
Полівінілхлорид ні трубки діаметром - 6, 8, 10мм і товщиною стінки 2мм.
Поліетиленові трубки діаметром - 6 і 8 мм використовуються для виготовлення пневмокабелів на 7, 12 і 19 трубок в оболонці із полівінілхлориду і броньовані двома навитими стальними стрічками з джутовим покриттям або без нього.
                                                                  9
