[image: image1.jpg]—=J





Рисунок 32. Трубна проводка від звужуючого пристрою до дифманометра, який знаходиться вище звужуючого пристрою, при вимірюванні витрат неагресивного газу: 1—звужуючий пристрій, 2—дифманометр; 3 — вентилі.
При вимірі витрати пари і рідин температурою вище 120°С. біля звужуючого пристрою встановлюють вирівнювальні посудини і вибір тиску беруть з нижньої частини звужуючого пристрою. Нахил імпульсної лінії при вимірі витрати беруть у відношенні 1:10 (рис.ЗЗ).
[image: image2.jpg]



Рисунок 33. Трубна проводка від звужуючого пристрою до дифманометра, при вимірюванні
витрат пари:

1—звужуючий пристрій, 2—дифманометр; 3 — конденсаційні посудини.
У випадку вимірювання витрати агресивних середовищ біля звужуючого пристрою встановлюють розділювальні посудини. При вимірюванні витрати рідин розділювальні посудини ставлять нижче звужуючого пристрою.
Рівні   конденсату   у   порівнювальних   посудинах   повинні   бути
47
