одинакові в двох посудинах при відсутності витрати, аналогічно рівні розподільчої рідини в розділювальних посудинах повинні бути одинакові в двох посудинах при відсутності витрати.
Ротаметри з електро- і пневмосистемою передачі встановлюють на вертикальних дільницях трубопроводів, при русі речовини знизу вверх. Довжина прямої дільниці до і після датчика повинна бути не менше 10 Д20.
[image: image1.jpg]




Рисунок 34. Встановлення первинного перетворювача індукційного витратоміра 
/—обвідна труба; 2—запорні вентилі, 3 — первинний перетворювач
На трубопроводах Ду 8мм ротаметри монтують на ніпельних
з'єднаннях, а   з
Ду = 20 ÷ 70 на фланцевому.
Ротаметри і лічильники монтують з обвідною лінією і запірними кранами (байпасом), що дозволяє демонтувати і відключати прилади на час перевірки і ремонту.
Швидкісні лічильники з крильчатками і гвинтовими вертушками встановлюють на горизонтальних дільницях трубопроводів. Лічильники з гвинтовими вертушками можна ставити на вертикальних дільницях трубопроводів при напрямку потоку знизу вверх.
Довжина прямих дільниць трубопроводів до і після лічильників з
крильчатками - від 30-15 Д20, а з гвинтовою вертушкою - 5 ÷ 10 Д20
       Переріз трубопровода в місці установки лічильника повинен бути повністю заповнений вимірювальною рідиною.
       Якщо лічильники ставлять на кінці трубопроводу з відкритим зливом,
48
