[image: image1.jpg]




Рисунок 36 Монтажна схема виміру рівня у
Рисунок 37 Монтажна схема виміру рівня у
резервуаре під тиском дифманометром                           відкритому резервуарі дифманометром 
/—резервуар, 2 —дифманометр, 3—порівнювальна          /—резервуар, 2 —дифманометр,
посудина                                                                                 3—порівнювальна посудина



Ємкісні датчики електронних індикаторів рівня встановлюють в вертикальному положенні.
Вимірюючі пристрої монтують на відстані не більше 20м від датчика. Датчик з'єднують з вимірюючим пристроєм коаксіальним кабелем прокладеним у метало рукаві.
Ємкісні датчики електронних сигналізаторів рівня встановлюють горизонтально в стінці резервуару в точках, що відповідають вимірювальному рівню.
Датчики радіоізотопних рівнемірів встановлюють на апаратах з тиском до 25,0 МПа і вимірювальним рівнем 2-10 м. Датчик монтують на фланцях 2-ох вертикальних герметичних труб встановлених на апаратах.
Монтаж датчиків контролю якості і складу рідин.
Для зменшення запізнення показу приладу, контролю якості і складу рідин необхідно проводити відбір проб із самих апаратів. Датчики повинні бути встановлені як можна ближче до місця відбору проби.
Монтаж датчиків густиноміров.
Поплавковий   датчик  ДПП-1   встановлюється   на   двох   кутниках
50
