закріплених на будівельній конструкції. На вертикальному фланці монтують ротаметр типу РС-5 для вимірювання , витрати речовини. Ротаметр встановлюється вертикально. Для очистці рідини від домішок перед ротаметром встановлюються фільтри. Для фільтра і регулятора використовується індивідуальне кріплення. Проточні датчики п'єзометричних густиномірів монтують в розриві технічного трубопроводу якщо витрата не перевищує 50 м3 /год. При більшій витраті датчики монтують на обвідній лінії.
[image: image1.png]nymasee

ot
cachan

Dymanur

Soxeini
cuzman




Рисунок 38. Схема встановлення рідинних сильфонних пневматичних густиноміров ПЖС: а—для виміру густини у потоці; б—для виміру густини в емкостях;
1—густиномір ПЖС; 2 — ємкість.

Монтаж віскозиметрів.
Датчики типу ДВ-1. Вібраційних віскозиметрів встановлюють на обвідній лінії. На обвідній лінії встановлюється пробовідбірник, трубку для подачі розчину промивки датчика, термометр і вентиль для з'єднання внутрішнього простору лінії з атмосферою.
Проточні датчики Д-9 ультразвукових віскозиметрів АС-1 монтують на обвідних лініях Ду 50 + 113мм з допомогою фланців. Відстань між фланцями 420мм.
Монтаж давачів рН-метрів.
Проточні давачі встановлюються в вибраному місці і кріпляться до стіни або кронштейна. Над давачем на висоті 1,0 ÷ 1.5м кріплять посудину з розчином насиченого калію або корпус порівнювального електроду.
51
