[image: image1.jpg]



Рисунок 39. Встановлення зануреного первинного перетворювача ДЛг-5М рН-метра
До місця установки проводять імпульсну і дренажну лінію. Для установки занурених датчиків на кришці апарату приварюють патрубок. На трубах датчика кріплять фланець. Через фланець в апарат вводять занурену частину давача.
Місце і основні правила монтажу первинних і вторинних приладів.
Прилади КВП і А монтують на окремих панелях щитів або шафах. Прилади на панелях слід розміщувати так, щоб був забезпечений вільний доступ до запірних і калібрувальних пристроїв. Місцеві прилади розміщують фупами, що спрощує їх монтаж та електропроводок.
Не рекомендують монтувати прилади відкритим способом в зоні дії теплового випромінювання, підвищеної вологості, низьких температур. В такому випадку прилади монтують в шафах закритого типу. 
 Манометри кріплять штуцером з різьбою на вертикальній або горизонтальній трубці відбірного пристрою. При монтажі під кінець штуцера ставлять прокладку і тримаючи манометр уникаючи перекосу, вкручують штуцер в гніздо трьохходового крану. Після цього один гайковий ключ ставлять на шестигранник крану і обертають другим
52
