Рисунок 42. Монтаж пристрою для відбору імпульсу напору або тяги:
а—у металевому трубопроводі; б—у газоході (топочному просторі); 1—трубопровід; 2—монтажна трубка; 3 — фланци; 4—трубка відбіра імпульсу; 5—трійник; 6 — пробка; 7 — імпульсна лінія до приладу; 8 — ніпельне з'єднання; 9 — конденсаційний сосуд; 10—дренажний кран; 11—ребро жорсткости; 12—
цементний розчин; 13—цегляна кладка.
Недопустима установка манометра обертанням його за корпус це може привести до перекосу і поломки.
Уніфіковані датчики ДСП з пневматичним і струмовим вихідним сигналом монтують на горизонтальній або вертикальній трубці d= 30-50мм або на спеціальному кронштейні.
Вторинні електронні прилади конструктивно прилаштовані для утопленого монтажу в панельних або шафних щитах.
При монтажі логометрів і мілівольтметрів не допустиме їх струшування і удари.
Термометри опору підключаються до мостів і логометрів по трьох
53
[image: image1.jpg]


[image: image3.jpg]



Рисунок 40. Пристрій для відбору тиску у трубопроводі з тиском середовища до 1,6 МПа (16
кгс/см ):
а — штуцер закручений у бобишку; б — штуцер вва-рений у трубопровід; 1—трубопровід; 2—бобишка; 
3— штуцер; 4—кран (вентіль).

[image: image2.jpg]



Рисунок 41. Монтаж пристрою для відбору
тиску в металевій стінці печі; 
 1—пробка; 2—імпульсна трубка до вимірювального приладу; 3—трубка відбору тиску; 4 — фланці; 5 — закладна труба; 6 — бобишка; 
7 — цегляна стінка.
