провідній схемі (Диск-250, РП-160-чотирьохпровідній), опір лінії підганяється до величини вказаної на шкалі приладу.
При підключенні термопар до мілівольтметрів підганяють опір лінії до стандартного значення, на який розрахований даний прилад. Для цього зменшують опір підгоночноі котушки.
При монтажі електричних приладів на місцевих щитах не повинно бути пристроїв, що створюють електромагнітне поле.
Після закріплення приладу на щиті до клеми "земля" приєднують заземлений мідний провід.
В високоомних потенціометрах (рН) крім заземлення корпусу на щиті,  заземляють також вимірювальну схему.
1.6  Монтаж  засобів  автоматичного  регулювання   і виконавчих пристроїв
Загальні   вимоги   до   монтажу   приладів,   регулюючих пристроїв і апаратури
керування на щитах і пультах.
Монтаж загально-промислових і спеціалізованих пристроїв відображення інформації і аналогових показуючих і реєструючих вторинних приладів, цифрових показуючих вторинних приладів.
Монтаж    регулюючих    пристроїв    і    пристроїв    керування    і    вторинних
перетворювачів,        електричних     датчиків-реле,   електронних     і     електричних
       регулюючих      і      сигналізуючих   пристроїв,       електронних   агрегатних   засобів
регулювання, пневматичних   і   електропневматичних   і   функціональних приладів і
пристроїв.
Техніка безпеки при монтажі приладів, регулюючих пристроїв і апаратури на щитах і пультах.
Монтаж засобів дії на процес: електричних виконавчих механізмів і промислової трубопровідної апаратури з електричним керуванням; пневматичних і електропневматичних виконавчих механізмів і промислової трубопровідної арматури з пневмоприводом.
Виконання   з'єднань   виконавчих  механізмів   з регулюючими органами.
Монтаж регуляторів прямої дії, регуляторів температури, тиску, перепаду тиску, універсальних.
Монтаж  регуляторів   на   щитах   в   основному  аналогічний   монтажу
54
