панелях щитів. Регулятори розміщують на передній панелі щита нижче самопишучіх приладів.
При монтажі всіх видів регуляторів необхідно таке взаємне розміщення елементів системи щоб при настройці регулятора задатчиком оператор міг спостерігати за вихідними значеннями регулятора.
Регулятори прямої дії монтують так само як регулюючі органи.
Регулюючі органи
Регулюючі органи встановлюють монтажні організації.
Клапани монтують на горизонтальних і прямих дільницях трубопроводів, щоб напрям потоку співпадав з напрямом показника на корпусі клапана. Нормальне положення регулюючого органу вертикальне (рис.45).
[image: image1.jpg]



Рисунок 45. Встановлення мембранного пневматичного виконавчого механізма:
/ — технологічний трубопровід; 2 — вентиль; 3 — конусний перехід, 4 — виконавчий механізм; 5—
'
обвідна лінія (байпас).
Поворотні заслінки встановлюються на горизонтальних, вертикальних і похилих дільницях трубопроводів.
Регулюючі органи монтують разом з обвідною лінією, на якій встановлюють вентилі і засувки.
Перед монтажем регулюючих органів необхідно провірити їх відповідність проектним даним. Сюди входить умовний тиск Ру, робоча температура, робоче середовище.
Мембранні ВМ соленоїдні і електричні малої потужності ВМ або являються складовою частиною РО або монтуються на ньому.
В   решті   випадках   ВМ   встановлюються   на   спеціальних   опорних
конструкціях і з'єднуються з РО передаточним механізмом (рис.46).
56
