приладами.
Допоміжні електричні прилади - випрямлячі, стабілізатори, реле монтують в середині шафних щитів або на задній стороні панельних щитів.
Трансформатори і джерела живлення встановлюють на щитах на висоті 1700-2000мм від підлоги, а реле 600-1900мм.
Установка приладів контролю і регулювання в пожежо- і
вибухонебезпечних приміщеннях.
В даних приміщеннях дозволяється встановлювати електрообладнання і прилади тільки у вибухозахисному виконанні.
В залежності від групи вибухонебезпечних сумішей обладнання має  таке виконання:
1) вибухонепроникне:
2) підвищена надійність приладу;
3) маслонаповнене,
4) іскробезпечне:
5) спеціальне.
Перед установкою перевіряють відповідність вимірювальних засобів та засобів автоматизації проектним даним.
       При вводі електропровідників в захисних трубах в корпус приладу і ВМ   встановлюють розділювальні ущільнення. Якщо ввідні пристрої не мають спеціальних сальникових ущільнень, то їх заливають кабельною масою
Діаметр болтів заземляючих затискачів повинен бути не менше 6мм. А площадки під головки болтів зачищені до металевого блиску і захищені від корозії.
Кришки ввідних пристроїв після під'єднання провідників встановлюють на місце і пломбують.
Конструкція кріплення повинна бути такою, щоб кришки знімалися з допомогою спеціального інструмента.
58
