При заповнені киснем труб до 70 кПа труби випробовують тиском, що перевищує робочий на ЗО кПа. При робочих тисках до 500 кПа пробний тиск рівний 1,5Рроб., а при робочих тисках більше 500 кПа пробний тиск рівний 1.25РРоб., але   не   менший   ніж Рроб + 300 кПа.
Для проведення випробовування до одного кінця трубопроводу підключають рідину або повітря з насосу чи компресора, другий кінець і розгалуження закривають заглушками.
Випробовування проводиться до накладання ізоляції на труби, тиск вимірюється манометром (К>=1,5Рвипр). Гідравлічні випробування проводять водою, а при температурі менше 5°С розчином СаСІ.
Рідину підводять до нижньої точці трубопроводу, залишаючи відкритий
 вентиль в верхній точці для виходу повітря. При заповненні трубопроводу
водою вентиль закривають. В трубопроводі створюють Рпроб. і витримують
5 хв, потім знижують до Рроб.
Якщо, при гідравлічному випробуванні Рпроб не знижується і не появляються випучини, тріщини, то трубні проводки приймаються в експлуатацію. Після випробування рідину з труб зливають і продувають повітрям або газом.
Після випробування на міцність проводять випробування на щільність. Повітря або інертний газ підводять в труби, Рпр. Витримують 5хв, потім знижують до робочого.
Виявлені нещільності усувають зразу після скидання тиску.
Захисні трубопроводи випробовують на щільність під Рпр=25 кПа (клас В1), та під Рпр=300 кПа в приміщеннях ВІА, В2, В2А.
Трубопроводи випробовуються з затягнутими в них проводами або кабелями. Створивши тиск в захисному трубопроводі, його відключають від джерела тиску і по манометру визначають спад тиску на протязі трьох хвилин. Для придатних до експлуатації трубопроводів цей тиск має зменшитись не більше 50%. Після цього ущільнювальні фітінги заливають ущільнюючим складом, а кришки коробок і пробки зливу конденсату пломбують.
60
