
Для всіх видів електропроводок проводять випробування опору ізоляції. При цьому всі провідники відключають від апаратури. Провідники і кабелі повинні бути підключені до затискачів пультів і щитів. Опір ізоляції вимірюється мегомметром. Спочатку перевіряється опір ізоляції між жилою і оболонкою, а потім ізоляцію між жилами кабелю. Величина опору ізоляції має відповідати вимогам заводу і вказуватись в проектній документації.
Перед випробуванням кабелів і проводів на їх кінцях вивішують плакат "Під напругою", а захисний трубопровід і металева оболонка кабелів мають бути заземлені. Випробовуюча напруга мегомметра для електропроводок прокладених в вибухонебезпечних приміщеннях повинна бути 1000В, а в усіх інших приміщеннях 500В.
61
