універсальні   прилади   Р4833   в   корпусі   якого   знаходиться   джерело регульованої напруги і магазин опорів.
Випробовування вторинних пневматичних приладів типу ПКП, ПКР проводять за допомогою задатчиків подачею сухого і очищеного повітря до штуцерів "вхід" під тиском 20 кПа, при цьому РжиВ = 140кПа. Перо і стрілка повинні встановлюватися на "0".
Випробовування змонтованих регуляторів, ВМ і допоміжних пристроїв.
Пневматичні ВМ.
Спочатку регулюють повний хід клапана подаючи в мембранний ВМ повітря   під   тиском   100кПа.   Розмах   переміщення   клапана   змінюють        обертанням регульованої гайки, при цьому змінюється жорсткість пружини.
Якщо при зміні командного тиску від мінімального значення до максимального розмах шкали відповідає вказаному в паспорті механізму, але клапан повністю не закривається чи не відкривається треба змінити початкове положення плунжера відносно сідла змінюючи довжину штоку, що з'єднує ВМ з виконавчим органом.
При наявності на клапані позиційного реле проводять його наладку.
Електричні ВМ
Електричні ВМ комплектуються колонками дистанційного керування. В  колонках дистанційного керування точка приєднання тяги до важеля повинна бути розміщена так. щоб повний хід штока забезпечувався поворотом важеля вихідного вала ВМ на 90°. Довжина важеля визначається дослідним шляхом. Якщо хід штока менше потрібної величини довжину важеля зменшують. Якщо при повному ході штока важіль вихідного валу колонки дистанційного управління не повертається на 90°, довжину штоку треба збільшити.
Щоб не спотворити лінійну характеристику РО зміною довжини тяги встановлюють важелі в горизонтальному положенні, коли шток зафіксований на 50% ходу. З'єднання колонки з клапаном повинно бути таким щоб при повороті штурвала проти годинникової стрілки клапан відкривався, а за годинниковою - закривався.
63
