Регулятори.
При випробовувані регуляторів системи "Старт" перевіряють зміщення контрольної точки, діапазон дроселювання і час ізодрому. При повірці електронних регуляторів, перемикач на пульті переводять в положення "ручне керування" І перевіряють правильність показів положення регулюючих органів.
Засоби сигналізації.
Зовнішнім оглядом встановлюють надійність під'єднання провідників і правильність кріплення установки реле. Перевіряють чистоту і надійність замикання і розмикання контактів реле.
 Потім перевіряють спрацювання кожного реле окремо (індивідуально) підключаючи до його обмотки напругу, а потім перевіряють послідовність спрацювання реле в залежності від їх призначення.
Перевіряють включення сигнальних ламп, появу звукового сигналу і зняття сигналізації.
Потім випробовують систему в цілому при включених датчиках. Включивши живлення замикають або розмикають провідники, які призначені для під'єднання до контактів датчиків і перевіряють правильність включення сигнальних ламп і дзвінка.
 Після цього підключають провідники до датчиків і подаючи в датчики штучно створені сигнали, визначають замикання і розмикання контактів пристроїв. Цим перевіряють правильність настройки датчиків в залежності від значення сигнальних параметрів.
Пуск і пробна експлуатація змонтованих засобів контролю
регулювання.
1. В першу чергу включають госпрозрахункові прилади (прилади які вимірюють витрати пари, води, палива, сировини).
З початку пуску, процесом керують вручну, до досягнення параметрами заданого значення. В цей час всі регулюючі прилади включають як показуючи, а регулюючі пристрої відключають.
64
