Для включення приладів, що вимірюють тиск, слід плавно відкривати вентилі які знаходяться біля відбірних пристроїв.
При вимірювані тиску пари прилад не включають до тих пір, поки сифон не заповниться конденсатом.
Після включення манометрів перевіряють установку стрілки на "0" і якщо потрібно перевіряють робочу точку з допомогою контрольного манометра.
При включені в роботу дифманометрів обов'язково повинен бути відкритий вентиль, який зрівнює тиск у вимірювальних камерах. При включені в роботу вирівнювальнии вентиль повільно закривають, одночасно  відкриваючи запірні вентилі.
Після включення в роботу приладів тиску і витрати, включаються прилади для вимірювання температури.
Електроні прилади мають бути включені завчасно, щоб прогрілися.
Для пуску рівнемірів і сигналізаторів рівня з чутливими елементами, які розміщені в середині резервуара, слід включати електро- або пневматичне живлення. В дифманометричних рівнемірах заповнюють відповідною рідиною вимірювальну посудину, а із нижнього резервуару видаляють повітря.
 2. Автоматичні регулятори включають в роботу після того, як параметри процесу при ручному керуванні встановлені на заданому значені.
Регулятори вмикаються натиском кнопки "Вкл" "АВТ" при цьому вхідний сигнал з регулятора поступає, на ВМ і праву шкалу приладу з цього моменту підтримання регульованої величини на заданому значені
В ході процесу проводять коректування настроєк регулятора знаходячи їх оптимальне значення.
Пуск і пробна експлуатація засобів контролю і автоматики є завершальним етапом їх монтажу. При цьому складають здаточний акт у двох екземплярах. Складає акт комісія, в яку входять представники монтажної організації і заказники.
В акті дають перелік проектних матеріалів, на основі яких велись
65
