гайки.
При випробуванні приладів на щільність і міцність забороняється вести роботи по усуненню несправностей в зібраній схемі.
По закінченню роботи обов'язково слід виключити електроживлення, стиснуте повітря чи воду і прибрати робоче місце.
                                                          ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Експлуатація імпульсних і командних трубних проводок 

Стан   трубних   проводок   (ліній)   визначає   якість   роботи   систем автоматичного контролю і регулювання. Забруднення ліній, поява в них повітряних    і    гідравлічних    пробок,    розгерметизацій    призводять    до спотворення сигналів, що передаються по них аж до повного їх зникнення.
При повсякденному догляді за трубними проводками їх оглядають, визначають герметичність труб і запірної арматури. При незначних розгерметизаціях труб, по яких передається рідина, в місці розгерметизації труби і запірні органи будуть вологі і забруднені, а в трубках із газами буде незначне шипіння.
Для виявлення місця витоку підозріле місце змочують мильним розчином.
На запірних вентилях перевіряють наявність маховиків і прямолінійність шпинделів. Відкривати і закривати запірні органи слід тільки з допомогою маховиків.
Використовувати для цього гайкові ключі недопустимо, так як це може привести до викривлення шпинделя і розрихлення сальникової набивки.
Якщо виявлено пропуск через сальник, то при закритому вентилі слід підтягнути накладну гайку сальника. Якщо це не допомогло, то треба замінити сальникову набивку.
При експлуатації слід перевіряти кріплення трубних ліній, усувати провисання які приводять до утворення повітряних або гідравлічних пробок.
Поблизу точок відбору імпульсу, трубки повинні бути закріплені, щоб на патрубки не діяли сили згину.
82
