Імпульсні трубки для видалення з них конденсату і газових пробок, а також для очистки від забруднення періодично продувають. Якщо на імпульсних лініях немає розділювальних посудин і не подається повітря, газ чи рідина, із сторони вимірювального приладу, то продувку проводять вимірювальним середовищем.
Лінії, які заповнені не горючими і не токсичними газами, продувають у атмосферу відкривши вентилі вимірювального приладу.
Лінії з горючими і токсичними рідинами продувають в дренажну каналізацію.
Результат перевіряють по шуму середовища, що проходить через вентиль. При наявності газових мішків і гідравлічних пробок речовина проходить через вентиль ривками, як тільки середовище стає однорідним ривки припиняються.
Імпульсні лінії, які заповнені рідинами при зупинці технологічного обладнання на ремонт продувають і заповнюють по новому. Періодично, не рідше одного разу на рік трубні лінії випробовують на міцність.
Випробування проводять при закритих вентилях біля приладів.
Щорічно металеві трубні проводки очищають від бруду і корозії, а потім фарбують.
Експлуатація електричних проводок
Експлуатація електричних проводок заключається в огляді заземлення захисних трубопроводів, коробів і кабелів, перевірці кріплення трас, систематичній перевірці якості з'єднань в розподільчих і перехідних коробках, в підтриманні чистоти електроконтактів.
Не допустимо накопичення пилу, бруду на електролінії, провисання провідників, а також їх надмірний натяг.
Для кабелів слід створити такі умови експлуатації, щоб через кінцеві обробки не проникала волога в середину кабелю.
Захисні трубопроводи, короби і лотки щорічно фарбують, а захисні трубопроводи випробовують на герметичність.
83
