ацетилен.
В процесі експлуатації манометри слід тримати в чистоті, манометри з розбитим склом слід замінити.
У залежності від умов роботи, визначаються періодичність повірки приладів, при цьому перевіряють установку приладу на "0" і покази манометра в робочій точці.
Повірку на місці мембранних тягонапоромірів ведуть від'єднавши їх від імпульсних ліній.
З'єднавши прилад з атмосферою коректором встановлюють "0". Робочу точку перевіряють з допомогою рідинного манометра.
Манометри, вакуумметри з одновитковою пружиною монтують на трьохходових кранах. З допомогою трьохходового крану манометри з'єднують з атмосферою і встановлюють стрілку на "0й. Потім до трьохходового крану підключають контрольний манометр, кран переводять в положення "включ" і вимріють тиск що подається на манометр.
В реєструючих приладах один раз на добу замінюють дискові діаграми. На діаграмах повинна, бути записана позиція приладу і дата установки. Замінивши діаграму, заповнюють перо чорнилом, після чого перевіряють якість запису. Якщо перо не пише прочищають капіляр і перевіряють прилягання пера до діаграми.
Два рази на рік промивають і чистять годинниковий механізм, а в синхронному двигуні чистять і змащують редуктор.
Експлуатація приладів для вимірювання температури
Манометричні термометри
Постійний догляд за манометричною частиною аналогічний експлуатації манометрів.
У процесі експлуатації необхідно слідкувати за герметичністю установки термобалонів на апаратах і трубопроводах, перевіряти якість кріплення капіляра. Термобалони, що встановлені в захисних гільзах повинні бути повністю занурені у вимірювальне середовище.
Не рідше одного разу на місяць, слід перевіряти покази термометрів.
85
