Для повірки показів мілівольтметра на робочому місці використовують переносний потенціометр.
Для контролю роботи логометра при відключені живлення закорочують головку термометра опору, а провід від термометра, який був підключений до затискача "2", переносять на затискач "4". При цьому замість термометра опору в коло включається компенсаційний опір Rк. При правильній підгонці лінії і справному приладі стрілка повинна зупинитися на проти червоної позначки. Якщо вона не зупиняється напроти червоної позначки, то слід підігнати опір лінії, або визначити поломку.
Експлуатація приладів з дистанційною передачею показів на відстань
Пневматичні системи передачі.
Для нормальної роботи приладів необхідно забезпечити систему очищеним і осушеним стиснутим повітрям.
При обслуговуванні перетворювачів слід перевіряти манометром тиск живлення 140кПа, при відхиленні тиску живлення від даного значення його регулюють з допомогою редуктора.
Необхідно регулярно продувати повітрям фільтри, які встановлені перед перетворювачами, для звільнення їх від вологи. Для чого краник фільтра плавно відкривають і стравлюють повітря, поки в ньому не буде слідів вологи. В зимовий час повітряні фільтри необхідно продувати не рідше двох разів у зміну.
В процесі експлуатації пневмоперетворювачів можливе скривлення заслінки і забруднення сопла та його зовнішньої поверхні, в результаті проникнення з повітрям частинок масла.
Викривлення і забруднення заслінки-сопла приводить до того, що при досягненні вимірюючою величиною мах значення, заслінка не щільно прикриває сопло і сигнал на виході не досягає максимальної величини, тому скривлену заслінку слід виправити, а забруднення очистити. Регулярно слід прочищати отвір сопла, так як його забруднення приведе до штучного завищення сигналу.
Забруднення дроселя  постійного перерізу яке встановлено у реле
87
