приведе до зниження показів.
Періодично слід очищати вхідні і вихідні дроселі підсилювача.
Щоденно слід перевіряти "0" перетворювача. Якщо при перевірці 'О" стрілка вторинного приладу не встановлюється на "0" позначку, то необхідно коректором встановити стрілку на "0".
Для повірки електропневматичного перетворювача ЕПП при включені живлення стиснутого повітря до клем "+" і “-“ підключають струмовий задатчик і міліамперметр. Тиск на виході контролюють зразковим манометром.
Початкове значення вихідного сигналу змінюють натягом пружини коректора "0". Кінцеве значення вихідного сигналу підганяють зміною положення сильфона зворотного зв'язку. Крім того при регулюванні змінюють величину змінного опору "1" який змінює вхідний струмовий сигнал.
Електричні системи передачі
При експлуатації перетворювачів з електричним вихідним сигналом періодично слід перевіряти величину вихідного сигналу. Для цього до клем "З",М" перетворювача "Сапфір" підключають зразковий міліамперметр. Вхід перетворювача з'єднують з атмосферою. Нуль перетворювача встановлюють зміною положення змінного резистора "Коректор "0".
Експлуатація автоматичних регуляторів, ВМ і допоміжних
пристроїв.
Пневматичні регулятори і прилади
Безперебійна робота пневматичних регуляторів, блоків і приладів залежить від справного стану всіх елементів які складають автоматичну систему регулювання.
Велику роль відіграє правильна наладка і настройка приладів, а також герметичність з'єднувальних ліній та якість повітря живлення.
В регуляторах системи "Старт" необхідно перевіряти зміщення контрольної точки, а в регуляторах співвідношення і блоків співвідношення
88
