настроювання коефіцієнту
У вторинних приладах типу ПКП, ПКР, ФКО072 щоденно слід перевіряти положення стрілок (пера) при нульовому значенні шкали.
До штуцерів "вхід" і "ВМ" приладу ФК підключають через редуктор стиснуте повітря і паралельно контрольні манометри. Редуктором встановлюють тиск 20кПа.
Коректування виконують з допомогою зміни натягу пружини зворотного зв'язку. Не рідше 2-х разів на рік перевіряють покази  всієї шкали.
Перевірку приладу ФК проводять при установці перемикача на ручне керування з натиском кнопок "Р" і "Откл".
Після закінчення діаграмної стрічки встановлюють новий рулон, для чого знімають стрічкопротяжний механізм, з прийомної котушки знімають трубку разом з використаною діаграмною стрічкою і пружиною. На котушку надягають новий рулон, стрічку протягують навколо направляючого валика пропускають над щитком з органічного скла, огинають ведучий, барабан, валик і заправляють під пружину приймальної втулки. Потім стрічкопротяжний механізм встановлюють на місце.
Під час роботи з приладом ФК слід дотримуватися включення кнопок. В любому перехідному режимі регулятор повинен бути відключений. Регулятор включають тільки після відповідної настройки.
Мембранні регулюючі клапани
Мембранні регулюючі клапани щоденно оглядають особливо шток, шкалу і стрілку. Рухома система клапана повинна бути змащена. На штоці який переміщається у сальнику не повинно бути слідів іржі, так як це приведе до затирання.
Якщо сальник пропускає, його ущільнюють подаючи змазку із лубрикатора, причому слідкують, щоб лубрикатор був завжди заповнений маслом. При великих зазорах між набивкою сальника і штоком змазка не допоможе, тоді підтягують гайку. При заміні сальника клапан слід відключити від трубопроводу.
89
