Техніка безпеки при експлуатації приладів контролю і
регулювання
Персонал, який обслуговує засоби автоматики, повинен  виконувати правила ТБ, що діють на технологічній дільниці. Забороняється ремонтувати імпульсні лінії, запірну арматуру і регулюючі органи, які знаходяться під тиском. Перед роботою на паропроводах в лініях з високотемпературними і агресивними речовинами слід вивішувати плакат "Не включати".
Перевіряти правильність відключення потрібної дільниці, після охолодження імпульсної лінії, через продувочний вентиль, який з'єднаний з атмосферою.
Інструмент повинен бути чистим і справним.
Розмір гаєчних ключів повинен відповідати розмірам гайок.
Роботу з кислотами слід вести в спеціальному одязі, в окулярах і респіраторах. В загазованих приміщеннях слід працювати в протигазах.
Якщо газова суміш вибухонебезпечна, то слід працювати з обмідненим інструментом.
Продувку імпульсних ліній слід проводити так, щоб продукти з лінії поступали в дренаж або спеціальну посудину.
Якщо середовище пожежонебезпечне, то для продувки слід отримати дозвіл начальника дільниці або зміни.
При ремонті електроприладів необхідно виключити живлення, а на кнопках, рубильниках, вмикачах, - вивішувати плакати "Не включати. Працюють люди".
Ремонтувати прилади під напругою, а також перевіряти наявність напруги рукою, категорично заборонено.
Якщо обезструмити апаратуру не можна, то використовують інструмент з ізольованими ручками і в електричних рукавицях стоячи на гумовому килимку.
При виявлені несправності САР, що загрожує створенню аварійної ситуації, необхідно негайно повідомити начальника зміни. Всі роботи по
ліквідації несправності, слід вести по розпорядженню начальника дільниці.

90
