Додаток В

Таблиця В.1

Рівняння і передавальні функції лінійних регуляторів

	Тип регулятора
	Рівняння
	Передавальна функція

	Пропорційний
	yр = kрxр
	WП(s) = kр

	Інтегральний (астатичний)
	
[image: image1.wmf]ò

=

dt

х

T

1

y

р

і

р


	
[image: image2.wmf]s

T

1

)

s

(

W

i

І

=



	Пропорційно-інтегральний (ізодромний)
	
[image: image3.wmf])

dt

х

T

1

х

(

k

y

р

і

р

р

р

ò

+

=


	
[image: image4.wmf])

s

T

1

1

(

k

)

s

(

W

i

р

ПІ

+

=



	Пропорційно-диференціальний
	
[image: image5.wmf])

dt

dx

T

х

(

k

y

р

д

р

р

р

+

=


	
[image: image6.wmf])

s

Т

1

(

k

)

s

(

W

д

р

ПД

+

=



	Пропорційно-інтегрально-диференціальний
	
[image: image7.wmf])

dt

dx

T

dt

х

T

1

х

(

k

y

р

д

р

і

р

р

р

ò

+

+

=


	
[image: image8.wmf])

s

Т

s

T

1

1

(

k

)

s

(

W

д

i

р

ПІД

+

+

=




Примітка:   xр, yр – вхідний і вихідний сигнали регулятора;
kр – коефіцієнт підсилення регулятора;


Ті – стала інтегрування [c]; Тд – стала диференціювання [c]

Таблиця В.2

Формули вибору налагодженостей регуляторів технологічних об’єктів

	Тип об’єкта і його передавальна функція W(s)
	Тип регулятора
	Перехідний процес, що передбачається

	
	
	аперіодичний
	20% перерегу-лювання
	Мінімум інтегральної квадратичної оцінки

	1
	2
	3
	4
	5

	Статичний

[image: image9.wmf]1

s

T

e

k

)

s

(

W

0

s

0

+

=

t

-


	П - регулятор
	
[image: image10.wmf]0

0

р

T

/

k

3

,

0

k

t

=


	
[image: image11.wmf]0

0

р

T

/

k

7

,

0

k

t

=


	
[image: image12.wmf]0

0

р

T

/

k

9

,

0

k

t

=



	
	П І - регулятор
	
[image: image13.wmf]0

0

р

T

/

k

6

,

0

k

t

=

,

Ті = 0,6Т0
	
[image: image14.wmf]0

0

р

T

/

k

7

,

0

k

t

=

,

Ті = 0,7Т0
	
[image: image15.wmf]0

0

р

T

/

k

1

k

t

=

,

Ті = Т0

	
	П І Д – регулятор
	
[image: image16.wmf]0

0

р

T

/

k

95

,

0

k

t

=

,

Ті = 2,4(,

Тд = 0,4(
	
[image: image17.wmf]0

0

р

T

/

k

2

,

1

k

t

=

,

Ті = 2(,

Тд = 0,4(
	
[image: image18.wmf]0

0

р

T

/

k

4

,

1

k

t

=

,

Ті = 1,3(,

Тд = 0,5(

	Астатичний

[image: image19.wmf]s

T

e

k

)

s

(

W

0

s

0

*

t

-

=



	П - регулятор
	
[image: image20.wmf]*

t

=

0

р

T

/

4

,

0

k


	
[image: image21.wmf]*

t

=

0

р

T

/

7

,

0

k


	–

	
	П І - регулятор
	
[image: image22.wmf]*

t

=

0

р

T

/

4

,

0

k

,
Тi = 6(
	
[image: image23.wmf]*

t

=

0

р

T

/

7

,

0

k

,
Тi = 3(
	
[image: image24.wmf]*

t

=

0

р

T

/

0

,

1

k

,
Тi = 4(


Продовження таблиці В.2

	1
	2
	3
	4
	5

	Астатичний

[image: image25.wmf]s

T

e

k

)

s

(

W

0

s

0

*

t

-

=



	П І Д – регулятор
	
[image: image26.wmf]*

t

=

0

р

T

/

6

,

0

k

,
Тi = 5(,

Тд = 0,2(
	
[image: image27.wmf]*

t

=

0

р

T

/

1

,

1

k

,
Тi = 2(,

Тд = 0,4(
	
[image: image28.wmf]*

t

=

0

р

T

/

4

,

1

k

,
Тi = 1,6(,

Тд = 0,5(


Примітка:

Параметри об’єкта керування визначаються за його експериментальною часовою характеристикою, яка замінюється еквівалентною, що містить ділянку запізнення та експоненту зі сталою часу То (рис. В.1).

k0 = ууст /хуст – коефіцієнт підсилення об’єкта; ууст , хуст  - усталене значення вихідної та вхідної величини об’єкта;

Т0 – стала часу об’єкта [c];

( - час запізнення об’єкта [c];

[image: image29.wmf]max

max

0

x

/

y

Т

=

*

– умовна стала часу астатичного об’єкта;

kр– коефіцієнт підсилення регулятора.

Розмірність:


[image: image30.wmf]органу

о

регулюючог

ходу

%

y

величини

я

вимірюванн

одиниця

k

0

=

;


[image: image31.wmf]y

вличини

я

вимірюванн

одиниця

органу

о

регулюючог

ходу

%

k

р

=

;


[image: image32.wmf]єкта

'

об

змінної

вихідної

одиниця

)

органу

о

регулюючог

ходу

(%

секунда

Т

0

×

=

*

.

Значення параметрів регуляторів, що розраховані за наведеними формулами, можуть відрізнятися від значень, що забезпечують необхідну якість регулювання. Тому параметри налагодження уточнюються експериментально.

y





To





yуст





0





(





t





Дотична у точці перегину А





А





Рис. В.1 – Визначення параметрів об’єкта керування








PAGE  
233

_1163691463.unknown

_1163692427.unknown

_1163692545.unknown

_1163692883.unknown

_1163694663.unknown

_1163864637.unknown

_1163864593.unknown

_1163692959.unknown

_1163694541.unknown

_1163692832.unknown

_1163692463.unknown

_1163692525.unknown

_1163691524.unknown

_1163692020.unknown

_1163692211.unknown

_1163692332.unknown

_1163691666.unknown

_1163691690.unknown

_1163691647.unknown

_1163691500.unknown

_1163691513.unknown

_1163691472.unknown

_1163679257.unknown

_1163679300.unknown

_1163691388.unknown

_1163679272.unknown

_1163678514.unknown

_1163678677.unknown

_1163679192.unknown

_1163678443.unknown

